## Sheet1
TROŠKOVNIK "MERKUR" - KNJIŽNICA
|  | jedin. | količ. | jed.cijena | ukupna cijena
A.) | ELEKTRIČNI RAZVODNI ORMARI
1. | Dobava i montaža razvodnog ormara " GR-MO" izrađenog od dvostruko dekapiranog lima debljine 2mm dimenzija cca 100x80x25 cm, obojenog sa lakom, ugrađenog na zid. U ormar montirati slijedeće elemente: | kompl | 1
| - Glavna automatska sklopka 160A, s isklopnim svitkom 230V, 50Hz | kom. | 1
| - prenaponska zaštita SPD T1+T2-4polna | kompl. | 1
| - Poluindirektna mjerna garnitura u čijem sastavu su brojilo radne energije s pokazivanjem maksimuma, brojilo jalove energije | kom. | 1 | oprema HEP
| - Strujni mjerni transformator 100/5A | kom. | 3 | HEP
| - brojilo trofazno 10/60A | kom. | 1 | HEP
| - Rastavna sklopka tropolna NH-00 35A komplet | kom | 3
| - Rastavna sklopka tropolna NH-00 63A komplet | kom | 3
| - Pomoćni relej PR 59 | kom | 1
| - Automatski osigurači jednopolni B/4A | kom | 2
| - Cu sabirnice 300 A | kom | 5
| - Bravica obična | kom | 3
| - Bravica ED | kom | 1
| - Sekcija ODBK prema zahtjevu HEP-a | kom | 1
| -nespecifirani materijal, stopice spojni kabeli, POK kanali, vijci i stezaljke | paušal | 1
Napomena :Ormar se sastoji od tri odvojena dijela, zatvorena bravicom, a na vratima ima džep za jednopolnu shemu.
| ORMAR "GR-MO" UKUPNO | kompl | 1
2. | Dobava i montaža agregatskog razvodnog ormara " GR-A" izrađenog od dvostruko dekapiranog lima debljine 2mm-poseban požarni sektor obojenog sa lakom, ugrađenog na zid. U ormar montirati slijedeće elemente: | kompl | 1
| - Rastavna sklopka tropolna NH-00 50A komplet | kom | 1
| - Automatski osigurači tropolni C 20A | kom | 2
| - nespecificirani materijal,stopice,vijci, stezaljke | paušal
Napomena :Ormar je zatvoren bravicom, a na vratima ima džep za jednopolnu shemu.
| ORMAR " GR-A " UKUPNO | kompl | 1
3. | Dobava i montaža etažnog razvodnog ormara R-II i R-III izrađenog od plastike , ugrađenog u zid.Ormar četveroredni kao Gewiss, Hager ili jednako vrijedan .U ormar montirati slijedeće elemente: | kompl | 1
| - RCD uređaj 25/ 0,1A | kom. | 1
| - RCD uređaj 40/ 0,03A | kom. | 2
| - odvodnici prenapona T2 četveropolni | kom | 1
| - Automatski osigurači tropolni B 16 C 16A | kom | 5
| - Automatski osigurači jednopolni B 6A | kom | 2
| - Automatski osigurači jednopolni B 10A, C 10A | kom | 15
| - Automatski osigurači jednopolni B 16 C 16A | kom | 25
| - bistabil relej | kom | 1
| - sklopnik dvpolni BF 16; 230 V, 50 Hz | kom | 1
| - grebenasta preklopka: 0-1-2 | kom | 1
| - Cu sabirnice 100A | paušal
| - Senzor pokreta-ugrađuje se na hodniku | kom. | 1
| - nespecificirani materijal,stopice,vijci, stezaljke | paušal
| ORMAR ETAŽNI UKUPNO | kompl | 2
| ELEKTRIČNI RAZVODNI ORMARI |  |  | UKUPNO
B.) | GLAVNI VODOVI I VANJSKA RASVJETA
1. | Dobava i polaganje u iskopani rov I PVC cijevi napojnog kabela za objekt. Kabel:
| - XP00 A 4x50 mm2 | m | 20
| - PVC cijev fi 110 mm | m | 15
2. | Dobava i polaganje u iskopani rov pvc trake upozorenja. | m | 15
3. | Dobava,uvlačenje u CS 32 cijev,te spajanje vodiča
| - PP00-Y 5x10 mm2 prosječne dužine 25 m | kom. | 2
4. | Dobava,uvlačenje u CS 32 cijev,te spajanje vodiča
| - PP00-Y 5x16 mm2 prosječne dužine 18 m | kom. | 1
5. | Dobava,uvlačenje u CS 32 cijev,te spajanje vodiča
| - PP00-Y 5x6 mm2 prosječne dužine 25 m | kom. | 2
6. | Dobava i montaža u beton cijevi
| - p.c. Cs fi 32 mm | m | 70
7. | Dobava i montaža u beton cijevi
| - p.c. Cs fi 25 mm | m | 120
8. | Dobava ugradnja I spajanje kabela PP00Y-3x2,5 za vanjsku rasvjetu I reklame. Polaže se u iskopani rov i položene PVC cijevi 50 mm, komplet | m | 40
9. | Dobava, uvlačenje u samogasivu cijev 32mm, te spajanje kabela
| - (N)HxH/E-90 5x10 mm2, prosječne dužine 25 m | kom. | 1
| - (N)HxH/E-90 5x2,5 mm2, prosječne dužine 20 m | kom. | 2
10. | Dobava polaganje na kabel police, I dijelom u cijevima, te spajanje signalnog kabela PP00-Y 7x1,5 za upravljanje toplinskom crpkom.Komplet | m | 30
| GLAVNI VODOVI I VANJSKA RASVJETA |  |  | UKUPNO
C.) | INSTALACIJA RASVJETE
I | SVJETILJKE
1. | Dobava i montaža svjetiljke IP 6X ispred ulaza. Komplet | kom. | 2
2. | Dobava i montaža plafonjere direktno na strop sanitarnih prostora na strop . Komplet sa sa žaruljom 60 W. | kom. | 10
4. | Montaža postojeće svjetiljke direktno na strop. Komplet sa fluo cijevima i starterima kao "Tep" tip FDAR 3x36 W-sjajni parabolični raster. | kompl | 41
5. | Dobava, doprema imontaža svjetiljke direktno na strop. Komplet sa fluo cijevima i starterima kao "Tep" tip FDAR 3x36 W-sjajni parabolični raster. | kompl | 39
6. | Dobava i montaža fluo svjetiljke direktno na zid sanitarnih prostora. Komplet sa fluo cijevima i starterima 1x18 W. | kompl | 3
7. | Dobava i montaža na zid dekorativne svjetiljke u stubištu I hodnicima 1x60 W po izboru investitora | kom. | 3
8. | Dobava i montaža na zid svjetiljke vanjske rasvjete po izboru investitora | kom. | 10
9. | Dobava i montaža na zid svjetiljke vanjskih reflektora po izboru investitora | kom. | 4
10. | Dobava i montaža na strop visilice po izboru investitora | kom. | 6
11. | Dobava i montaža na zid ili strop panik svjetiljke "trajni spoj" sa fluo cijevima 2x6W /2h | kompl | 2
12. | Dobava i montaža na zid ili strop panik svjetiljke "pripremni spoj" sa fluo cijevima 2x6W /2h | kompl | 20
13. | Dobava, montaža i spajanje na zid ili ormar tipkala za daljinski isklop glavne sklopke | kom | 1
14. | Dobava i montaža IC senzora za rasvjetu | kom | 2
15. | Demontaža postojećih rasvjetnih armatura i pažljivo skladištenje do ponovne ugradnje | kom. | 39
16.. | Čišćenje postojećih rasvjetnih armatura, zamjena fluo cijevi, prigušnica za 39 armatura | komplet | 1
II. | El. INSTALACIJA
1. | Odvajanje sa stare instalacije, ispitivanje I prespajanje novih kabela na postojeće razdjelnike.Uračunati sitni spojni I pričvrsni materijal. | paušal | 1
2. | Dobava i montaža p/ž prekidača s kutijom fi 60mm, kao Vimar idea, Gewiss ili jednako vrijedni.
| - obični | kom | 22
| - serijski | kom
| - izmjenični | kom | 4
3. | Dobava i montaža n/ž prekidača na zid
| - obični | kom | 1
| - serijski | kom
| - izmjenični | kom | 1
4. | Dobava, doprema I ugradnja ugradnog tabloa rasvjete, učijem sastavu je: 5 običnih, 2 dimer prekidača I programator. | kompl. | 1
5. | Dobava, doprema I ugradnja ugradnog tabloa rasvjete učijem sastavu je: 5 običnih, 1 izmjenični i 1 dimer prekidača. | kompl. | 2
6. | Dobava, ugradnja I spajanje kabela PP-Y 3 x 1,5 mm2 za stropne izvode rasvjete.Prosječno se polaže 12 m kabela po izvodu, od čega 60% u CS cijevi, a ostatak u spuštenom stropu ili na kabelskim policama-komplet | kom. | 95
7. | Dobava, montaža i spajanje na zid tipkala za upravljanje rasvjetom | kom | 2
8. | Dobava, montaža i spajanje na zid tipkala za isklop | kom | 2
9. | Dobava, ugradnja I spajanje kabela PP00-Y 3 x 1,5 mm2 za izvod vanjske IC rasvjete ispred. Prosječno se polaže 15,0 m kabela po izvodu ( 50% u cijevi-uračunati cijev). | kom. | 2
10. | Dobava, ugradnja I spajanje kabela PP-Y 3 x 1,5 mm2 za izvode zidne rasvjete. Prosječno se polaže 16 m kabela po izvodu u CS cijevi, kabelskim policama-komplet. | kom. | 19
11. | Dobava, ugradnja I spajanje kabela PP 3 x 1,5 mm2 za izvode običnih, serijskih I izmjeničnih prekidača.Prosječno se polaže 8 m kabela PP 3x1,5 mm2 po prekidaču ( 25 % u cijevi-komplet). | kom. | 30
12. | Dobava, ugradnja I spajanje kabela PP 4 x 1,5 mm2 za izvode križnih prekidača.Prosječno se polaže 10 m kabela po prekidaču ( 25 % u cijevi)-komplet. | kom. | 1
13. | Dobava, ugradnja I spajanje kabela PP-Y 3 x 1,5 mm2 za izvode "panik" rasvjete.Prosječno se polaže 11,0 m kabela po izvodu ( 30 % u cijevi)-komplet. | kom. | 22
14. | Dobava, ugradnja i spajanje izvoda PP-Y 3 x 1,5 mm2 za IC senzore rasvjete. Polaže se 7,0 m kabela po izvodu, od čega 80% u CS cijevi-uračunati cijev, senzor i radove na spajanju i regulaciji IC releja | kom. | 2
| ELEKTRIČNA INSTALACIJA RASVJETE |  |  | UKUPNO
D) | ELEKTRIČNA INSTALACIJA TERMIKE
I | Elektro instalacioni elementi
1. | Dobava i montaža na zid:
| - priključnica trofazna IP 65 16A | kom | 2
| - priključnica jednofazna IP 65 16A | kom | 2
2. | Dobava, montaža i spajanje p/ž s kutijom fi 60, Wimar Idea, Gewiss ili ili jednako vrijedna.
| - šuko priključnica p/ž | kom | 45
| - šuko priključnica s poklopcem p/ž | kom | 3
| - tropolna priključnica | kom
| - šuko priključnica dvostruka | kom
3. | Dobava, ugradnja I spajanje kombinacije (6 mjesta) u čijem sastavu je: 2 RTV I 2 šuko utičnica.Objediniti u okviru kao Vimar, Gewiss ili jednako vrijedna - komplet | kom. | 4
4. | Dobava, ugradnja I spajanje kombinacije ( 6 mjesta) u čijem sastavu je: 2 šuko i 2 RJ 45 utičnica.Objediniti u okviru kao Vimar, Gewiss iili jednako vrijedna - komplet | kom. | 17
II. | KABELI
1. | Dobava, ugradnja I spajanje kabela PP-Y 3 x 2,5 mm2 za izvode termike-šuko utičnica.Prosječno se polaže 16,5 m kabela po izvodu, u CS cijevi, kabelskim policama, na obujmicama ili u spuštenom stropu | kom. | 75
2. | Dobava, ugradnja I spajanje kabela PP-Y 3 x 1,5 mm2 za izvode ventilatora.Prosječno se polaže 9 m kabela po izvodu, u CS cijevi, kabelskim policama, na obujmicama ili u spuštenom stropu | kom. | 2
3. | Dobava, ugradnja I spajanje kabela PP-Y 7 x 1,5 mm2 za izvode.Prosječno se polaže 25 m kabela po izvodu, u CS cijevi, kabelskim policama, na obujmicama ili u spuštenom stropu | kom. | 2
4. | Dobava, ugradnja I spajanje kabela PP-Y 5 x 2,5 mm2 za izvode termike-trofazni.Prosječno se polaže 20 m kabela PP-Y 5x2,5 mm2 po izvodu, u cijevi, kabelskim policama, na obujmicama ili u spuštenom stropu. | kom. | 3
5. | Dobava, ugradnja I spajanje kabela PP-Y 3 x 1,5 mm2 za izvode fen coilera:Prosječno se polaže 15 m kabela po izvodu u zidu | m | 24
6. | Dobava, ugradnja I spajanje kabela PP-Y 3 x 2,5 mm2 za izvode fenomata. Prosječno se polaže 5,0 m kabela po izvodu u zidu | m | 3
7. | Dobava, ugradnja I spajanje kutije IP u kupaonicama I pultevima kao "PS-49" | kom. | 3
8. | Dobava, ugradnja i spajanje vodiča za izjednačenje potencijala u kupaonicama
| - PF-Y 1x16 mm2 | m | 40
| - PF-Y 1x 6 mm2 | m | 30
| - obujmice, CU pletenica I ostali nespecificirani materijal | paušal | 1
9. | Dobava, ugradnja I spajanje kabela PP00-Y 5 x 4 mm2 za izvode vanjskih klima jedinica.Prosječno se polaže 30 m kabela u CS cijevi, komplet. | kom. | 2
10. | Dobava, ugradnja I spajanje kabela LyCy 2x0,75 mm2 za vezu vanjskih jedinica. Polaže u zidu ili u spuštenom stropu. | m | 110
11. | Dobava, ugradnja I spajanje kabela LyCy 2x0,75 mm2 za vezu termostat - fen coiler. Polaže se u zidu ili u spuštenom stropu. | m | 80
12. | Dobava, ugradnja I spajanje kabela LyCy 2x0,75 mm2 za vezu reed relej - fen coiler u cijevi 16 mm - komplet | m | 85
13. | Dobava "reed" releja.Ugradnja se obavlja radionički kod proizvođača građevinske stolarije. | kom. | 25
14. | Dobava, ugradnja I ugradnja kabel trase za jaku struju s pripadajućim ovjesnim I spojnim priborom, u spuštenom stropu.
| - PK 200 mm | m | 15
| - PK 100 mm | m | 30
| - PK 50 mm | m | 20
15. | Pregled I ispitivanje kompletne električne instalacije (rasvjete I termike) od starne ovlaštene institucije s "atestom" za tehnički pregled | paušal
| ELEKTRIČNA INSTALACIJA TERMIKE |  |  | UKUPNO
E) | INSTALACIJA SLABE STRUJE
1. | Dobava i montaža podžbukno pvc ormara za telefon kao KRONE BOX ili jednakovrijedan 10parica sa spajanjem. Dobava i montaža prenaponske zaštite za 10 parica. | kompl | 1
2. | Dobava i montaža komunikacijskog ormara izrađenog od plastike ( Rack 18U ili jednakovrijedan), ugrađenog na zid U ovoj fazi se ne oprema aktivnom ni pasivnom opremom. | kom. | 1
(Aktivnu i pasivnu opremu uskladiti s potrebama investitora.)
3. | Dobava i montaža na visinu 0,4m p/ž priključnice sa RJ 45 priključkom u kutiji fi 60 mm. | kom | 2
4. | Dobava i uvlačenje u CS cijevi 20 ili 16mm ili na trasi kabela za telefone I LAN priključke FTP CAT 6, prosječno 25 m po priključku. Uračunati cijev. | kom. | 20
5. | Dobava I ugradnja RTV kabela coax 7mm, u CS cijevi 16 ili 20 mm, prosječne dužine 22m. Uračunati cijev. | kom. | 5
6. | Dobava I ugradnja RTV kabela KTH73 4x0,7, u CS cijevi 25 mm, uračunati cijev. Veza između pojačala i Rack ormara. | m | 20
7. | Dobava i uvlačenje u CS cijevi 20 mm kabela FTP CAT 6. Uračunati cijev. Veza između pojačala i Rack ormara. | m | 20
8. | Dobava doprema I ugradnja ormarića za RTV pojačalo, koje se ugrađuje u potkrovlju, te ugradnja antenskog stupa na krovu. Tip pajačala nije obrađen ovim elaboratom. | paušal | 1 |  | -
9. | Dobava, ugradnja I ugradnja kabel trase za slabu struju s pripadajućim ovjesnim I spojnim priborom.
| - PK 50 mm | m | 20
10. | Dobava, ugradnja I spajanje kabela HDMI za izvode projektora.Prosječno se polaže 15,0 m kabela po izvodu u CS cijevi | kom. | 3
11. | Dobava, ugradnja I spajanje kabela PP-Y 3 x 1,5 mm2 za izvode napajanja WI-Fi transmitera.Prosječno se polaže 5,0 m kabela po izvodu u CS cijevi | kom. | 2
12. | Ispitivanje instalacija slabe struje, uz izdavanje "atesta" za tehnički pregled | paušal
| INSTALACIJA SLABE STRUJE |  |  | UKUPNO
F.) | GROMOBRANSKA INSTALACIJA
Prije početka radova odvojiti sve mjerne spojeve i obaviti mjerenje otpora rasprostiranja i IP, te obaviti vizuelni pregled vanjskih sastavnica.Na temelju pregleda i mjerenja nadzorni inženjer u dogovoru s projektantom valja odlučiti o opsegu potrebnih radova.U daljnjim stavkama je obrađen najnepovoljniji slučaj.
1. | Dobava i polaganje pocinčane trake 20x3mm za spoj GR i TK ormarića na temeljni uzemljivač. Prosječno se polaže 8 m po ormariću. | kom. | 2
2. | Dobava i polaganje pocinčane trake 40x5mm oko temelja, a spojevi premazuju bitumenskim lakom. | m. | 90
3. | Dobava i polaganje pocinčane trake 25x4mm od uzemljivača do mjernog spoja.Prosječno se polaže 4 m po mjernom spoju. | kom. | 6
4. | Izrada mjernih spojeva u ormariću prema HRN.NB.4.912. | kom. | 6
5. | Dobava i polaganje pocinčane trake 20x3mm od mjernog spoja do krova - odvodi s mjernim spojem-nadžbukno.Prosječno se polaže 9,0 m po odvodu. | kom. | 6
6. | Dobava i polaganje pocinčane trake 20x3mm ili žice 8mm, na nosačima NB.4.920. i NB.4.922. (razmak nosača 1,0m) za krovne hvataljke. | m | 90
7. | Dobava i polaganje pocinčane trake 20x3mm ili žice 8mm, na nosačima NB.4.925. ( razmak nosača 1,0m) za krovne hvataljke. | m | 30
8. | Dobava i polaganje pocinčane trake 20x3mm od vertikala do ograde na terasi - odvodi bez mjernog spoja. Prosječno se polaže 12,0 m po ogradi, i zavaruje za metalnu ogradu. | kom. | 2
9. | Dobava i polaganje pocinčane trake 25x4mm od temeljnog uzemljivača do limenih slivnika.Spoj na temeljni uzemljivač križnom spojkom, a na slivnik oborinske vode stezaljkom za oluk N.B4. 914. | kom. | 4
10. | Spajanje antenskog stupa, agregata i VRV jedinica, te ostalih metalnih masa na krovu na gromobransku instalaciju | paušal | 1 |  | -
11. | Izrada glavnog IP sa premosnicama vodovodnih I ostalih cijevi | paušal. | 1
12. | Ispitivanje gromobranske instalacije, uz izdavanje "atesta" za tehnički pregled | paušal
NAPOMENA:
| Sve stavke gromobranske instalacije uključuju sav potreban spojni, ovjesni i pričvrsni materijal s ugradnjom. | kompl.
| GROMOBRANSKA INSTALACIJA |  |  | UKUPNO
G.) | GRAĐEVINSKA PRIPOMOĆ
1. | Stavkom obuhvatiti sve potrebne proboje I "štemanja" u podu ili betonskom zidu sa završnom obradom (dovođenje u prvobitno stanje). | paušal | 1
2. | Premazivanje protupožarnom masom kabela na granicama požarnih sektora u duljini cca 1,5m "Flamastic" ili jednako vrijedna. | kg | 1
3. | Zatvaranje protupožarnom masom prodora kroz požarne sektore "Promastop", "Piraterm", ili jednako vrijedna. | kg | 2
| GRAĐEVINSKA PRIPOMOĆ |  |  | UKUPNO
H.) | DIZEL AGREGAT
1. | Dobava, doprema i ugradnja dizel agregata 20 kVA, trajne snage 15 kW: 3x230/400 V, 50 Hz s potrebnim spajanjem.Dizel agregat je opremljen vlastitom upravljačkom pločom "switch over", kućištem u "super silent" izvedbi i ugrađenim dnevnim spremnikom goriva.. | komplet | 1
2. | Ispitivanje stroja od strane ovlaštene insitucije i izdavanje "atesta" | paušal | 1
3. | Ispitivanje funkcionalnosti sigurnosnog napajanja od strrane ovlaštene insitucije i izdavanje "atesta" | paušal | 1
| DIZEL AGREGAT |  |  | UKUPNO
I.) | OSTALO
1. | Ostali nepredviđeni radovi do 5%, ali samo po odobrenju nadzornog inženjera za elektroinstalacije | %
2. | Izrada projekta izvedenog stanja | paušal
3. | Demontaža postojeće opreme osim rasvjetnih armatura i predaja investitoru | paušal | 1
| OSTALO: |  |  | UKUPNO
R E K A P I T U L A C I J A
A.) | ELEKTRIČNI RAZVODNI ORMARI .
B.) | GLAVNI VODOVI I VANJSKLA RASVJETA
C.) | ELEKTRIČNA INSTALACIJA RASVJETE
D.) | ELEKTRIČNA INSTALACIJA SNAGE-Termike
E.) | INSTALACIJA SLABE STRUJE
F.) | GROMOBRANSKA INSTALACIJA
G.) | GRAĐEVINSKA PRIPOMOĆ
H.) | DIZEL AGREGAT
I.) | OSTALO
SVEUKUPNO
| U Makarskoj, srpanj 2016.g. |  |  | Projektant :
Tihomir Pehar, dipl.ing.el.